江苏省中医院

箱式转轮除湿机项目
调研文件

编号：sbc24-dy012
江苏省中医院 设备处 编制
目录
2第一章 调研公告

第二章 参加调研供应商须知
4
第三章 项目需求
6
第四章 调研响应文件格式
8


第一章 调研公告
我院为保证正常的工作开展，根据《中华人民共和国财政部令第87号--政府采购货物和服务招标投标管理办法》第十条的规定，现拟对箱式转轮除湿机项目进行院内调研。调研完成后外送招标。
调研项目编号：sbc24-dy012
二、调研项目简介：
	包号
	名称
	数量（套/台）

	1
	          箱式转轮除湿机
	       1  


三、参加调研供应商资质要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1）具有良好的商业信誉（供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)，提供网站查询截图，加盖公章）；

2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3）法律、行政法规规定的其他条件；
4）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
5）参加本次活动前六个月内（至少一个月），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
2、本项目的特定资格要求:

如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理的设备，需具备以下特定资格:

1)参加调研供应商须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，参加调研时需提供复印件加盖公章；

2)若参加调研供应商为代理商，须具有药监部门颁发的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，参加调研时需提供复印件加盖公章；

3)若参加调研供应商为生产商，须具有药监局颁发的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证(医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供)，参加调研时需提供复印件加盖公章；

4)代理商做为参加调研供应商参加调研的须提供设备制造商提供的授权书，非进口设备参加调研供应商须承诺外送招标前提供生产企业针对本项目的授权书及售后服务承诺书；

5)参加调研供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖投标人公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。
参加调研供应商属于下列情形之一的，不得参与本项目调研活动：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的调研活动；

2）除单一来源调研项目外，为调研项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该调研项目的其他调研活动；

四、报名方式：
参加调研供应商报名时须提供以下材料的复印件，并加盖公章。材料包括：营业执照、法人授权书、法人和受托人身份证复印件、良好的商业信誉证明（供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)，提供网站查询截图，加盖公章）、上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）、参加本次活动前六个月内（至少一个月），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。
五、报名时间及地点：
公告发布后五个工作日（含公告发布当天），截止时间为最后一天的17：00。报名地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼418室）。
六、调研文件的获取：
报名审核通过以后，现场获取。
七、调研响应文件接收信息：
1、调研响应文件接收地点：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼418室）。
2、请参加调研供应商报名后及时按照调研文件要求提前做好调研响应文件，调研具体时间以电话或短信通知为准。如未收到电话或短信通知请及时与我们联系，如因电话或短信漏接造成的后果由供应商自行承担。

3、根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理的设备，递交调研响应文件时须另外携带医疗器械产品注册证或产品备案凭证、医疗器械经营许可证或医疗器械经营备案凭证复印件并加盖公章。
4、代理商作为参加调研供应商参加调研的须提供设备制造商提供的授权书（指进口设备），非进口设备参加调研供应商须承诺外送招标前提供生产企业针对本项目的授权书及售后服务承诺书等复印件并加盖公章。
5、调研响应文件接收截止时间为调研会开始时间，其后所递交的调研响应文件恕不接受。
八、联系事项：

联系部门：江苏省中医院设备处
联系人：高老师
联系地址：江苏省中医院设备处（南京市汉中路155号5号楼418室）。

联系方式 ：025-86617141-50418。
第二章 参加调研供应商须知

参加调研供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	项目名称
	箱式转轮除湿机项目（调研编号：sbc24-dy012）

	2
	项目最高限价
	人民币70万元。

	3
	项目地点
	江苏省中医院

	4
	调研范围
	箱式转轮除湿机 项目 具体要求详见第三章“项目需求”

	5
	是否接受联合体调研
	√不接受
接受,应满足下列要求:

	6
	勘察现场
	□组织：

勘察时间：___________,过时不候

勘察地点：____________

联系人：  ____________

√不组织

	7
	调研预备会
	√不召开
召开,召开时间：         召开地点：

	8
	分包
	√不允许 

允许

	9
	构成调研响应文件的其他材料
	无

	10
	是否允许递交备选调研响应方案
	√不允许       □ 允许

	11
	签字或盖章要求
	√无特殊要求
特殊要求：

	12
	调研响应文件份数
	调研响应文件正本 1份，副本7份

调研响应文件均需密封完整，未密封的调研响应文件将被拒绝

	13
	封套上写明
	江苏省中医院________项目(对应名称)

sbc2_-_________ __ (调研编号) 
________________公司调研响应文件

	14
	递交调研响应文件地点
	江苏省中医院设备处

（南京市汉中路155号5号楼418室）

	15
	是否退还调研响应文件
	√ 否
是

	16
	调研程序
	由医院相关工作人员检查密封情况。
2、检查结束后即进入调研环节。

	17
	需要补充的其他内容

	18
	调研响应文件报价出现前后不一致的，除调研文件另有规定外，按照下列规定修正：
（1）调研响应文件中调研响应报价汇总表及调研响应报价明细表内容与调研响应文件中相应内容不一致的，以调研响应报价汇总表及调研响应报价明细表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以调研响应报价汇总表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。


一、纪律要求：

参加调研供应商应遵纪守法，按照廉洁自律的要求，不得以非正当手段参与竞争。

二、质量要求：

货物质量必须符合国家标准或行业标准，提供产品合格证、说明书、质检报告等，包装完整。必须符合环保要求。

三、采购人将通过调研对供应商的报价、产品质量、供货期、服务承诺、业绩、资质、信誉等进行了解，确定科学合理的采购需求后，外送招标。

第三章 项目需求
一、项目概述

1.1项目需求

此项目为江苏省中医院中药制剂研发中心固体车间除湿项目，以保证环境温湿度达到生产工艺需求，需购置除湿系统设备1套以及相关的机电工程安装。本项目为交钥匙工程，涵盖设备供应、运输、装卸、安装、调试及验收等相关内容和费用。
	序号
	名称
	单位
	数量

	1
	转轮除湿设备
	台/套
	1


1.2项目条件
需购转轮除湿设备为新风除湿空调箱，包括箱体，新风初效过滤器，前表冷器（含挡水板和接水盘），直膨系统（自动变频），中效过滤器，除湿转轮，送风风机（变频控制），转轮蒸汽再生系统及相关的管道、阀门、温湿度传感器和电控系统。其工作流程为，取自室外的新风经除湿空调箱处理，温湿度达到规定要求，经风机和管道和阀门组件自动分配给JK2-1、JK2-4空调箱，以满足JK2-1、JK2-4正常工作条件及所控区域的压差。
转轮除湿设备设计参数要求：夏季室外干球温度：35℃，相对湿度95%：除湿后温度：≤34℃，相对湿度≤30%，转轮处理风量21000m³/h，送风量由风机变频控制，风量10000m³/h-21000m³/h自动调节。
（3）JK2-1、JK2-4为现有空调箱，其参数和现场公用系统条件如下：
空调箱JK2-1  总风量：28620m³/h,新风：3320m³/h，（新风比11.6%）
空调箱JK2-4  总风量：33100m³/h,新风：7216m³/h，（新风比21.8%）
冷冻水， 有，进口温度10℃，管径D219*6
蒸汽，有，0.4MPa，管径D89*4或D45*3.5任选
工作电源，AC380V/50Hz，三相四线
（4）控制说明：K2-1、JK2-4空调箱和监控中心设置在二层，一层二层机房内各设置PLC控制柜，分别控制一层二层的洁净空调系统。采用全量余度平衡控制系统，控制洁净空调机组风量平衡、区域风量平衡。设置区域风量控制、洁净室压差采用差量余度平衡测控阀动态控制。设置送风温湿度传感器、回风（排风）温湿度传感器，采用串级控制方式，实现温湿度的动态稳定。系统具备生产模式、消毒模式、非生产值班节能运行模式、所有模式自动切换。每台空调系统设计一个洁净室高效过滤器压差监测、设置相对压差及室内温湿度在线监测。
（5）原JK2-1、JK2-4空调箱原新风管道保留，加装密闭阀，用于冬季生产模式用。新购新风转轮除湿空调箱，装配管道和密闭阀组件，用于夏季生产模式用。JK2-1、JK2-4空调箱需加装风量传感器，以保证两种模式相互切换使用时新风量保持一致。
（6）除湿空调箱需散件进场，设备入口通道门M1521。现场组装，含现场施工、安装和调试。
图纸如下：
[image: image1.png]



[image: image2.png]T,

6,990

&3

E i
A, REFEAIK2- TG

——s
A
D133%4

DI33%4

|
o L%

ks

|
\gi\

D134

& 103

o

)

B AT

D133%4
D334





二、参加调研供应商的供货服务范围及对其相关能力的要求

2.1 设计

参加调研供应商对采购人提出的技术需求进行充分消化，完成满足需求的设备设计方案，并及时提交采购人确认。

2.2 产品组装及生产

参加调研供应商提供的产品及技术为自主拥有，应具备表冷器生产线、壁板生产线、过滤器生产线等，且具备完全自主的生产组装能力，并在调研文件中提供证明材料。

2.3 安装调试及售后培训

1、参加调研供应商应提供完善的安装调试技术与人员，具备自有的售后服务团队（提供社保证明及合同）；

2、参加调研供应商应具备完善的工程售后、保修服务保障，提供系统支持（维修、定期检查和维护）

2.4 施工组织设计

递交调研文件时需提供详细的施工组织计划、施工方案、施工进度计划表。

四、设备通用技术要求
4.1 设备配置 

	部件名称
	生产厂家
	备注

	型材
	厂家定制
	采用双层铝合金框架，并且采取防冷桥措施；
中间填充聚氨酯发泡；
部分低温段铝框内侧贴附铝橡塑保温材料。


	一级转轮
	ProFlute、Coobase、Envitec
	根据品牌要求采用：瑞典、美国或日本进口材料、提供转轮的合同、送货单、发票；转轮材质为硅胶

	表冷器
	Siemens、ABB、皖南
	表冷器采用铜管串铝翅片，铜管直径≥Ф15.88mm，翅片采用亲水铝箔；

表冷下方设置SUS304不锈钢接水盘，接水盘下方应有保温填充。

	挡水板
	厂家定制
	采用铝合金材质

	风机电机
	Wellland、科美福、英硕
	能效等级不低于IE3 

	初、中效过滤器
	WELL、昆仑海岸、泓楸
	

	处理风机
	Siemens、Enigmar、E+E
	

	温度传感器
	Haiwell海为、屏通、西门子
	

	PLC
	meanwell、施耐德、西门子
	

	电器元件
	施耐德、西门子、ABB
	

	温湿度传感器
	施耐德、西门子、ABB
	

	触摸屏
	施耐德、西门子、ABB
	

	开关电源
	施耐德、西门子、ABB
	

	总空开
	CT、ABB、汇川
	

	微断
	西门子、江森、霍尼维尔
	

	马达保护开关
	斯派莎克、林德伟特、阿姆斯壮
	

	接触器
	西门子、三菱、欧姆龙
	

	中间继电器
	Siemens、ABB、皖南
	

	变频器
	厂家定制
	

	蒸汽阀执行器
	Wellland、科美福、英硕
	

	疏水阀
	WELL、昆仑海岸、泓楸
	

	PLC
	Siemens、Enigmar、E+E
	

	电动密闭风阀
	显龙、博明、上海力典
	密封件应具耐磨、耐腐蚀、低摩擦力等特性


五、设备性能技术要求

5.1 设备技术指标

5.1.1 转轮：采用ProFlute、Coobase、Envitec（交货时提供相关报关单，送货单，合同）。转轮需能承受断电瞬时高温，可水洗，转轮段设置温度探头，实时监控经过转轮温度。 

5.1.2 表冷器：盘管材质：采用铜管，机械胀接亲水铝箔翅片；铝翅片为铝制波纹翅片，材质选用亲水铝箔，避免积尘和孳菌，保证排水容易，翅片必须要经过亲水膜处理。接水盘：材质SUS304 不锈钢。

5.1.3 主框架：箱体采用铝型材内填充保温发泡液，以防产生结露；壳体中间采用聚氨酯发泡材料，保温层不小于 50 mm；箱体过滤器、转轮部位设计检修门，方便后续日常维护和定期检修；箱体各段之间连接部位、箱体门密封部位结构设计合理，再生加热箱保温厚度≥ 70 mm。箱体内壁板采用厚度不小于0.5mm SUS304。

5.1.4 箱体内配置初中效过滤器，过滤器固定框架采用铝合金，过滤器框采用铝型材。过滤器固定方式合理，方便定期更换。各级过滤器配置差压表。

5.1.5送风风机、离心风机采用直联风机。风机叶轮及机架采用不锈钢，送风、再生风机均采用变频控制，以确保甲方根据需要自动调节风量，风机风压选择合理，确保风量和风压满足甲方工艺技术要求。

5.2 转轮段设备功能要求

（1）送风管安装4套电动密闭风阀，确保除湿机提供给JK2-1,JK2-4新风与JK2-1,JK2-4原接室外新风夏季、冬季可以自由切换。

（2）室外高温高湿季节，室外新风经过转轮段处理后送到JK2-1,JK2-4两个空调箱。电动密闭风阀与转轮除湿段控制联锁。

（3）除高温高湿季节外的时间，转轮除湿段不开启，电动密闭风阀自动关闭。打开送风管上电动密闭风阀，空调JK2-1,JK2-4直接取新风，不经过转轮除湿段。

（4）转轮段处理风量21000CMH，JK2-1新风量为9000CMH，JK2-4新风量为12000CMH。

（5）增加新风转轮段后，投标方需保证原JK2-1,JK2-4两个空调箱所控制房间的压差。

5.3电控系统

5.3.1机组控制柜    

（1）控制柜内的电缆应排列整齐，编号清晰并应固定牢固，不得使所接的端子排受机械应力，所配导线的端部均应标明其回路编号，编号正确，字迹清晰且不易脱色。

（2）控制柜按钮类：本地旋钮、急停按钮（蘑菇头）等。指示灯：控制电源指示灯、运行指示灯、故障指示灯，主开关必须设置电力多功能仪表，要求具备显示记录、电流、电压、功率因数、有功无功及电量计量功能，并具备RS485接口。

5.3.2电控系统要求

（1）控制方式：PLC+触摸屏（触摸屏2台。机组本地一台触摸屏，甲方中控室一台触摸屏），具备参数设定，机组操作功能，PLC系统的I/O点预留15%。

（2）控制系统具有节能设计，可采集机组的出口温湿度及电动风阀、蒸汽阀组、模拟量和开关量等参数，也可修改各种设定值和参数，自动调节蒸汽电动阀开度及设置变频器频率。处理风机需要配置变频器。

（3）触摸屏内需要显示机组的运行状况，至少包括但不限于：送风温湿度，再生温度，处理变频器频率，各风机故障停机、滤网堵塞报警，转轮速度异常、再生温度及超温、风机过载、各电动阀开度、缺相漏电保护报警等。

（4）可通过画面显示系统总览、设备的详细状态、报警记录，故障帮助，权限设置，参数设置等。触摸屏的内容以中文界面显示，分权限进行画面设置、参数修改，故障时自动弹出故障报警画面，并报警。同时控制系统设置必要的连锁保护功能，使机组按下列顺序开停：

（5）开机：送风电动风阀—再生风机—转轮—主风机—再生蒸汽电动阀

（6）关机：再生蒸汽电动阀—主风机—转轮—再生风机—送风电动风阀

（7）控制配电柜需要增加接地等保护功能；

（8）预留消防信号连锁接口，当有消防报警时，应能强切空调部分控制电路。

（9）电气设备必须符合中国国家标准或相当于IEC有关标准规定。电气的设计与构造，应与被驱动设备的运行条件和维护要求相一致。

（10）转轮除湿段具备远程监控功能，可以在手机上查看机组运行状态，并可以微信推送机组故障报警，及时提醒设备管理人员。

（11）预留与直膨系统联动接点。

六、设备技术参数

	项目
	品牌
	技术要求
	数量

	无缝/焊接钢管
	天津友发/天津华岐/鞍钢等知名品牌
	
	

	镀锌钢管
	天津友发/天津华岐/金州等知名品牌
	
	

	风管镀锌钢板/不锈钢板
	武钢/鞍钢/宝钢等知名品牌
	
	

	电动调节比例阀
	SIEMENS、江森等知名品牌
	
	

	主要电气元件
	SIEMENS、Schneider、正泰等知名品牌
	
	

	电线电缆
	江南/远东/玖开等知名品牌
	
	


七、施工范围简介

调研范围区域内所有专业（电气、暖通）。图纸设计边界为调研范围内部分(二层空调机房)。

各专业具体设计边界要求如下：

7.1、电气：

  在调研范围内除湿机配电从机房内电柜引电。

7.2、暖通：

7.2.1、排风部分：

   排风需排在机房外。
7.5.2、送风部分：

   需保留空调箱原有新风管，增加风阀，控湿季节空调箱引入除湿机送风，不控湿季节空调箱引入室外新风。

7.5.3、冷冻水，蒸汽部分

   冷冻水管和蒸汽管在机房内有预留，可在机房内接管。

7.5.4、直膨系统管道部分

   直膨系统之间管道连接。

八、验收

8.1 设备验收

8.1.1 预验收合格标准

1、进行预验收前，后续中标供应商需提前两周通知采购人；

2、预验收在后续中标供应商现场进行，预验收未得到双方共同签字认可前，后续中标供应商不得发货；

3、设备内容齐全、完好，各项配置符合双方签订的技术协议的有关规定；

4、对预验收不合格的事项后续中标供应商应在采购人限定的时间内对采购人提出的要求进行整改，整改后再次进行预验收直到预验收通过。

8.1.2 完工验收合格标准

1、设备调试正常，并满足房间30%要求的情况下连续无障碍运行3个月后对设备启动完工验收；

2、完工验收过程中后续中标供应商应在采购人限定的合理时间内完成整改、处理采购人提出的不符事项，整改合格后再次进行完工验收。
8.2 工程验收

1、负责空调除湿通风系统工程所有项目通过采购人方相关部门最终验收并投入使用。
2、施工期间应与采购人密切配合，按程序施工。

3、先行施工的工种，不得妨碍后续的施工。

4、施工结束后负责清理施工区域内的垃圾，保证环境卫生要求，做到工完料净场地清。
8.2.1竣工验收要求

1、提供图纸会审记录、设计变更通知书和竣工图。

2、所有工程主控项目安装必须严格依照国家相关规范，并按照相关规范进行验收。

3、主要材料、设备、成品、半成品和仪表的出厂合格证明及进场检(试)验报告。

4、隐蔽工程检查验收记录。

5、管道试验记录。

6、分部(子分部)工程质量验收记录。

7、观感质量综合检查记录。

8、安全和功能检验资料的核查记录。
8.2.2观感质量检查项目

1、所有工程管道、风管、设备无损坏，无明显缺陷。

2、工程系统的管道、阀门及仪表安装位置正确，系统无渗漏。

3、所有设备要无损坏、无明显缺陷。
8.3验收规范

符合相关验收规范，如下列规范（但不限于以下规范）：

《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2016)

《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2016)

《现场设备·工业管道焊接工程施工及验收规范》(GB50236-2011)。

《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018版）

《洁净厂房设计规范》GB50073-2013

《建筑地面设计规范》GB50037-2013

《电子工业洁净厂房设计规范》GB50472-2008

《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-2017

《锂离子电池工厂设计标准》GB51377-2019

《锂离子电池企业安全生产规范》T/CIAPS0002-2017

《工业建筑供暖通风与空气调节设计规范》 GB50019-2015

《工业金属管道工程施工质量验收规范》    GB50184-2011

《建筑机电工程抗震设计规范》   GB50891-2014

《低压配电设计规范》 GB50054-2011

《建筑照明设计标准》 GB50034-2013

《安全防范工程技术规范》GB 50348-2017；

《电子信息系统施工及验收规范》GB50462-2008  

《通风与空调工程施工质量验收规范》；

国家和行业其他相关的设计、施工、验收规范、手册等；

九、双方权利及义务

1、采购人负责按采购人设计的动力要求，将动力工程安置到采购人方现场距离设备就近的位置，由后续中标供应商完成连接工作，由后续中标供应商确认后，向采购人书面提交开通动力系统需求申请，并得到采购人书面回复批准后执行开机；

2、设备调试由后续中标供应商主导完成，使用的动力系统及其能耗、调试材料由采购人免费提供；

3、设备运到采购人后，后续中标供应商主导、采购人配合、将设备就位到采购人指定位置，后续中标供应商负责设备现场安装调试、并达到本协议的要求，卸货及就位费用由参加调研供应商承担；

4、需到采购人现场、安装调试的人员差旅、食宿等由后续中标供应商自行承担费；

5、后续中标供应商负责现场培训采购人的相关人员，累计培训课时不少于48小时，培训时间段按采购人提前三天告知后续中标供应商的时间执行，采购人可安排6人次赴后续中标供应商处进行培训，培训费用由后续中标供应商承担。培训期间食宿费用由后续中标供应商自行承担。

6、双方责任划分

	序号
	工作内容
	采购人
	后续中标供应商

	1
	设计方案
	A
	R

	2
	消防验收
	R
	S

	3
	环境验收
	R
	S

	4
	设备吊装搬运
	S
	R

	5
	绿化带的修整
	R
	S

	6
	施工材料现场管理
	S
	R

	7
	垃圾清运
	S
	R

	8
	完工后的保洁
	S
	R


注：R-（负责执行）/A-（批准同意）/S-（支持 / 提供资源）/I-（通知 / 抄送）/C-（技术开发服务）

★供应商提供的设备须与江苏省中医院现有硬件或系统无缝集成，供应商提供的设备须终身免费开放软、硬件接口，即无条件配合采购人接入新的硬件设备、无条件配合采购人完成与其他设备或系统的对接，并保证所涉系统正常运行，上述配合工作均终身免费。
为规范医院打印耗材管理，设备如需使用打印机，请优先从下表选择型号，以下型号无法满足设备需求的，请与采购人协商后再行决定：
	类型
	品牌型号

	黑白打印机
	兄弟HL-5590DN

	
	兄弟HL-5585D

	彩色打印机
	惠普M154a

	
	惠普M254


三、商务条款：

（一）质保及售后技术服务要求
1、提供原厂质保≥整体质保3年，转轮质保5年，自采购人验收合格，验收报告确认签字日起，开始进入质保期。

如质保期内半年内累计出现5次及以上故障或者同一质量问题累计出现3次及以上故障，采购方有权提出无条件退货或者换货。质量问题经供应商维修后，质保期相应延长。 

2、质保期内，一旦发生质量问题，供应商在接到通知的2小时内响应，在24小时内到达现场，一切费用供应商负责。更换部件时须保证与原有产品的规格、型号、颜色和结构的一致性，并不得影响已使用场所的正常工作的开展。

3、供应商负责设备的终身维修。保修期外仅收取配件费,免收交通费及修理费；供应商保证能提供设备的所有原厂配件。保修期满后需更换配件，价格由双方协商确定。若附件中涉及零配件，易损件价格，则不得高于附件中的相应价格。

4、 参加调研供应商需提供以下书面承诺：

1）参加调研供应商提供的设备能够与江苏省中医院现有系统、集成平台实现无缝对接。设备与医院系统平台对接过程中如产生费用，该费用由供应商承担。如果接入第三方系统产生费用，该费用由供应商承担。

2）参加调研供应商提供的设备终身免费开放软、硬件接口，即无条件配合采购人接入新的软件平台、无条件配合采购人的其他软件与本设备对接，并保证所涉设备正常运行，上述配合工作均终身免费。

3）投标人承诺如无法履行合同，将按照投标报价的2～3倍赔偿甲方的直接经济损失。
4）投标人承诺有下列第(1)至(11)项情形之一的，中标、成交无效，同时处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加我院采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得：

（1）以他人的名义投标;

（2）提供虚假的财务、信用、业绩、奖项证明材料;

（3）提供虚假的人员简历、劳动关系证明;

（4）投标文件、响应文件中有与事实不符的材料，

（5）法律法规规定的其他虚假应标行为;
（6）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（7）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（8）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（9）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（10）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

（二）交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：合同签订后45天      
2、交货方式：卖方在采购人指定地点交货，并完成安装、调试。

3、交货地点：采购人指定地点，由供应商负责办理运输和装卸等，费用由供应商负责，采购人组织验收，检验不合格或不符合质量要求，供应商除无条件退货、返工外，还应承担采购人由此造成的一切损失。
（三）付款方式

1、合同签订后，一月内支付合同金额的30%；发货前一月内，提供全额款项发票后付款30%；货到安装，设备调试完成稳定运行3个月后启动验收，经采购人验收合格后付款30%；使用正常一年后付款10%。

（四）货币

调研响应文件中的国产或进口货物单价和总价均采用人民币报价，以万元为单位标注。（五）提供机器配置清单，选配件清单，关键部件、易损件清单
质保期满后，需按照投标时承诺的价格提供关键部件和易损件。
（六）耗材要求

如涉及耗材，请提供耗材报价清单。
第四章 调研响应文件格式

江苏省中医院

            项目

编号：sbc2 -_____
调
研
响
应
文

件

(正本/副本)
调研供应商：                       (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人:          （签字）
年   月   日

目录

10

一、调研响应函

11

二、法定代表人身份证明/授权委托书

12

三、调研响应报价汇总

16

四、资格审查资料

17

五、技术条款响应情况

18

六、商务条款响应情况

19

承诺函

20

七、项目方案

22

八、产品认证证书

22

节能产品认证证书

22

环境标志产品认证证书

23

九、中小企业声明函

24

十、残疾人福利性单位声明函

25

十一、属于监狱企业的证明文件

26

十二、其他相关材料

26

产品铭牌照片：

27

十三、产品彩页

28

十四、耗材备案



一、调研响应函
致：江苏省中医院
根据贵方（项目名称）项目，（调研编号），参加调研供应商代表（姓名、职务）经正式授权并代表参加调研供应商（参加调研供应商名称、地址）提交调研响应文件。
据此函，签字代表宣布同意如下：
1、所附调研响应价格表中规定的应提交和交付的货物总价为（注明币种，并用文字和数字表示的总价）。
2、参加调研供应商已详细审查全部调研文件，包括有关澄清和修改说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
3、我方愿意向贵方提供任何与本项目有关的其他资料。
4、我方愿意履行自己在调研响应文件中的全部承诺和责任。
7、我方愿意遵守调研文件中对参加调研供应商的所有规定。
8、我方郑重承诺，不以任何形式向参与调研的相关人员探听对调研响应文件的评审和比较、候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。
9、我方同意提供按照贵方可能要求的与其调研有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的调研响应文件。
10、其他说明：
调研供应商：                         （盖单位章）
法定代表或其委托代理人：             （签字）
单位地址：                                  

邮政编码：                                  

网址：                                      

电话号码：                                  

邮箱：                                      

                                                      年     月    日
二、法定代表人身份证明/授权委托书

调研供应商名称:                                     

单位性质：                                

地址：                                    
成立时间：                                

经营期限：                                
姓名：             性别：      年龄：      职务：           

身份证号码：                            系：                        （调研供应商名称）的法定代表人。

特此证明。
                        调研供应商：                      （盖单位章）
                                              2022年     月     日
法定代表人身份证复印件（本页下方，不得粘贴）


三、调研响应报价汇总
项目报价汇总表
江苏省中医院       项目调研响应报价汇总表
	设备名称
	规格型号
	数量
	单价（元）
	小计（元）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	调研总价
	大写：人民币

小写：¥

	原产地及制造厂商
	

	使用年限

（铭牌标注）
	

	保修
	原厂质保         年

	
	维保：        元/年 (出保后年保费)

	产品及服务质量
	满足调研响应文件要求

	供货期/项目工期
	

	是否为中小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业:（有/否）

证明材料在响应文件中的页码：
	

	优惠条件：（如果有）
	


参加调研单位:                      (盖章)

 法定代表人或委托代理人:                   (签字）
调研项目报价明细表(须加盖单位公章)

需提供以上分项内容完整详细的报价清单表,包括所涉及的所有一系列费用。

项目名称：
项目编号：                  包号：            金额单位：人民币万元
	序号
	
	
	
	
	
	
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


参加调研供应商代表（签字）：______________

                                            日期：______________
XXXX机配置清单

	序号
	产品描述
	数量

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	

	4
	
	

	5
	
	

	6
	
	

	7
	
	

	8
	
	

	9
	
	

	10
	
	

	11
	
	

	12
	
	

	13
	使用说明书
	

	14
	合格证
	


选配件清单

	序号
	配件名称
	价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


关键部件及易损件价格表
	序号
	名称
	价格

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	


耗材报价表
	序号
	品名
	品牌
	产地
	规格型号
	
	价格

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


打印机型号选择
	类型
	品牌型号
	选择

	黑白打印机
	兄弟HL-5590DN
	

	
	兄弟HL-5585D
	

	彩色打印机
	惠普M154a
	

	
	惠普M254
	

	其他
	
	


注：配置其他型号的打印机，请先与采购人确认型号，并请注明原因。
耗材承诺函
致：江苏省中医院：
我                 参与此次          项目应答，现承诺如下：

参与本次投标设备所涉及的通用耗材和专用耗材均已全部在耗材报价表中列出并向采购配送中心备案。如后期发现有新的耗材，本公司承诺免费提供，不再收取新的耗材费用。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字）

日期：       年    月    日

四、资格审查资料

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：

1）具有良好的商业信誉（供应商未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（查询渠道“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）或“中国政府采购网” (www.ccgp.gov.cn)，提供网站查询截图，加盖公章））；

2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3）法律、行政法规规定的其他条件；
4）上一年度的财务状况报告（成立不满一年不需提供）；
5）参加本次活动前六个月内（至少一个月），依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；
2、本项目的特定资格要求:

如根据国家相关政策规定，属于医疗器械监督管理的设备，需具备以下特定资格:

1)参加调研供应商须提供有效的医疗器械产品注册证或产品备案凭证，参加调研时需提供复印件加盖公章；

2)若参加调研供应商为代理商，须具有药监部门颁发的《医疗器械经营许可证》或医疗器械经营备案凭证，参加调研时需提供复印件加盖公章；

3)若参加调研供应商为生产商，须具有药监局颁发的《医疗器械生产许可证》或生产备案凭证(医疗器械生产许可证如有医疗器械生产产品登记表的须一并提供)，参加调研时需提供复印件加盖公章；

4)代理商做为参加调研供应商参加调研的须提供设备制造商提供的授权书，非进口设备参加调研供应商须承诺外送招标前提供生产企业针对本项目的授权书及售后服务承诺书；

5)参加调研供应商业绩要求:近三年内，所投品牌的设备或同类产品在中国有销售业绩,并提供中标通知书或合同。（需提供加盖投标人公章的采购合同或中标通知书复印件，提供在中国境内的用户目录）。
参加调研供应商属于下列情形之一的，不得参与本项目调研活动：

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的调研活动；

2）除单一来源调研项目外，为调研项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该调研项目的其他调研活动；

   (以上资料需加盖单位公章,调研现场须准备原件备查)
五、技术条款响应情况

1、技术部分响应情况表:

	序号
	内容
	调研文件要求
	调研供应商响应情况
	说明(无偏离、正偏离、负偏离)


	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


参加调研供应商必须仔细阅读本调研文件“第三章”中所有技术条款和相关服务要求,并对所有技术条款和服务要求偏离情况的条目列入上表。供应商必须根据实际情况如实填写，内容、调研文件要求、调研供应商响应情况、说明(无偏离、正偏离、负偏离)均需按要求填写,如发现有虚假描述或空白未填、填写不全的,该调研响应文件视为无效。

2、技术部分有关承诺与说明:

六、商务条款响应情况

1、商务部分响应情况表

	序号
	内容
	调研文件要求
	调研供应商响应情况
	说明(无偏离、正偏离、负偏离)


	1
	质保期
	
	
	

	2
	售后技术服务要求
	
	
	

	3
	交货时间
	
	
	

	4
	交货方式
	
	
	

	5
	交货地点
	
	
	

	6
	付款方式
	
	
	

	7
	货币
	
	
	

	10
	其他
	
	
	


供应商必须仔细阅读本调研文件“第三章”中所有商务条款和相关服务要求,并对所有商务条款和服务要求偏离情况的条目列入上表。供应商必须根据实际情况如实填写,内容、调研文件要求、调研供应商响应情况、说明(无偏离、正偏离、负偏离)均需按要求填写,如发现有虚假描述或空白未填、填写不全的,该调研文件视为无效。

2、商务部分有关承诺与说明:

承诺函

致：江苏省中医院：

我                 参与此次          项目应答，现声明如下：

1、我方提供的      设备与江苏省中医院现有系统、集成平台实现无缝对接。相关服务及由此产生的费用均包含在本项目总报价内。如果接入第三方系统产生费用，该费用由成交供应商承担。
2、我方提供的      设备终身开放软、硬件接口，即无条件配合采购人接入新的软件平台、无条件配合采购人的其他软件与本设备对接，并保证所涉设备正常运行。
4、我方承诺有下列第(1)至(11)项情形之一的，中标、成交无效，同时处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加贵院采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得。

（1）以他人的名义投标;

（2）提供虚假的财务、信用、业绩、奖项证明材料;

（3）提供虚假的人员简历、劳动关系证明;

（4）投标文件、响应文件中有与事实不符的材料，

（5）法律法规规定的其他虚假应标行为;
（6）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（7）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（8）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（9）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（10）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（11）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
上述配合工作均包含在本项目总报价内，后期终身免费。

承诺单位：（盖章）

法定代表人或其授权委托人：（签字）

日期：       年    月    日

七、项目方案
1.近三年业绩清单(请提供合同书复印件及客户联系方式，填写表格见附件)；
2.保证本项目完成的相应人员、设备、措施、风险防范等；
3.培训及售后服务承诺；
4.有效期内的管理体系认证
5.其他证书

6.其他特别承诺(优惠措施、条件等)。
附件：

近三年业绩清单
	序号
	项目名称
	合同金额
	签约时间
	采购人联系方式

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	

	5
	
	
	
	


（请提供合同书复印件及客户联系方式）
八、产品认证证书

节能产品认证证书

(提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书)

环境标志产品认证证书

(提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的产品认证证书)

九、中小企业声明函

（中小微企业或其他享受政府采购扶持政策的企业的证明材料）

十、残疾人福利性单位声明函

十一、属于监狱企业的证明文件

（提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）

十二、其他相关材料

产品铭牌照片：

调研供应商认为可以反映其资质条件、技术水平等的材料

十三、产品彩页

十四、耗材备案

如涉及耗材请按照以下要求备案，以下内容无需放在调研材料中!!!
江苏省中医院设备配套医用耗材（含试剂）调研材料

备案要求
请按以下顺序排列材料
1、江苏省中医院医用耗材基本信息调研表：每份表格填报一种产品（一种产品可以指品名、价格相同，规格型号不同的产品），如为同品牌多个产品，填写一张调研表，所有产品附表填写；该表必须电脑打印，手工填写拒收。
2、近期成交记录（发票复印件）。
3、医疗器械产品注册证或备案证：证件齐全，注册证有附件的要附全；备案证含首页及备案信息登记表。过期注册证的延期通知视为有效，受理通知视为无效。
4、经营企业：营业执照及副本，医疗器械经营许可证（备案证）。

5、生产企业：营业执照及副本，医疗器械生产许可证（备案证）。生产许可证须附生产产品登记表。
6、各级代理商：营业执照及副本、医疗器械经营许可证（备案证）；各级代理商授权书，进口产品附中文翻译件。
7、参与调研代表：法人授权书，身份证明。
8、说明书；产品彩页；样品（必要时）。

备注：1、江苏省中医院医用耗材基本信息调研表可在医院官网-采购管理-文件下载中自行下载；

2、所有表格、文件请用A4纸打印或复印，每页均须加盖填报单位公章，否则视为无效。

3、材料提交前请自行检查、核对，如材料提交不完整或提交错误，采购中心不再另行通知，该产品的资质视为无效。

4、所有材料备案至少在设备处调研会开始前3天完成备案。
江苏省中医院医用耗材新品申报基本信息调研表

设备调研项目名称：​​​​​​​​​​​​​​________________________
	产品名称、品牌、产地
	

	规格型号
	

	产品包装规格
	

	供货价格
	
	中标编码
	

	物价收费码
	
	医保编码
	

	主要用途、特点、优势、适用范围
	

	注册证号
	

	注册证起、止时间
	

	生产企业名称、开办时间、注册资本
	

	经营企业名称、开办时间、注册资本
	

	供应商授权书起、止日期
	

	用户情况（近三年华东地区三家单位及联系方式）
	

	相关文献
	

	销售人员姓名电话、邮箱
	

	备注
	





法定代表人身份证复印件（反面）





法定代表人身份证复印件（正面）










